## AMDEC
AMDEC - Alimentation de secours des charges critiques
Système : groupes électrogènes GE1/GE2 (cuve commune) · inverseur de sources · onduleur + batteries · jeu de barres ¦ Cotation G × O × D, grilles dans l’onglet « échelles »
Analyse fonctionnelle et modes de défaillance | [7 empty] | Cotation initiale |  |  |  | Traitement | Cotation après action
N° | Composant | Fonction | Mode de défaillance | Cause(s) | Effet local | Effet système | Moyen de détection | G | O | D | IPR | Action préconisée | G' | O' | D' | IPR'
1 | GE1/GE2 | Démarrer sur sollicitation dans le délai requis | Refus de démarrage | Nourrice Vide (Pompe / Vanne de transfert du GE) | GE indisponible à la sollicitation | État dégradé, plus de redondance | Jauge de carburant + alarme carburant vide + essai périodique mensuel | 5 | 6 | 2 | 60
2 | GE1/GE2 | Démarrer sur sollicitation dans le délai requis | Refus de démarrage | Manque d'huile moteur | GE indisponible à la sollicitation | État dégradé, plus de redondance | Jauge d'huile moteur + alarme huile moteur vide + essai périodique mensuel | 5 | 5 | 2 | 50
3 | GE1/GE2 | Démarrer sur sollicitation dans le délai requis | Refus de démarrage | Batterie de démarrage déchargée | GE indisponible à la sollicitation | État dégradé, plus de redondance | Surveillance du chargeur / tension batterie de démarrage avec alarme + essai périodique mensuel | 5 | 7 | 4 | 140 | Vérification et recharge périodique des batteries | 5 | 4 | 3 | 60
4 | GE1/GE2 | Démarrer sur sollicitation dans le délai requis | Refus de démarrage | Robinet d'accès carburant en position OFF | GE indisponible à la sollicitation | État dégradé, plus de redondance | Capteur de position + essai périodique mensuel | 5 | 3 | 1 | 15
5 | GE1+GE2 (DCC) | Démarrer sur sollicitation dans le délai requis | Refus de démarrage simultané | Carburant trop vieux (cuve commune, dégrade les deux GE) | GE1 et GE2 ne démarrent pas | Perte totale de l'alimentation après décharge des batteries | Essai périodique mensuel | 10 | 4 | 4 | 160 | Analyse et rotation du carburant | 10 | 2 | 4 | 80
6 | GE1/GE2 | Produire la puissance requise à tension et fréquence nominales pendant 24 h | Arrêt en fonctionnement | Nourrice Vide (Pompe / Vanne de transfert du GE) | GE s'arrête | État dégradé, plus de redondance | Jauge de carburant + alarme carburant vide + essai périodique mensuel | 5 | 6 | 2 | 60
7 | GE1/GE2 | Produire la puissance requise à tension et fréquence nominales pendant 24 h | Puissance trop faible constatée | Problème moteur | GE délivre une puissance réduite | État dégradé, redondance dégradée | Capteurs mesures facteurs pouvant affecter le moteur (mesure puissance / tension / fréquence + alarme) | 3 | 4 | 5 | 60
8 | Inverseur | Détecter la perte du réseau et commuter sur la source de secours (dans un délai donné) | Commutation non effectuée | Sélecteur en mauvaise position | La bascule ne s'effectue pas | Perte totale de l'alimentation | Panneau de commande + essai périodique | 10 | 3 | 1 | 30
9 | Inverseur | Détecter la perte du réseau et commuter sur la source de secours (dans un délai donné) | Commutation trop lente | Relais fatigués | La détection de perte est trop lente | Décharge des batteries plus prononcée | Essai périodique (mesure du temps de commutation contre la valeur attendue (Autonomie Batterie Onduleur)) | 3 | 2 | 4 | 24
10 | Inverseur | Détecter la perte du réseau et commuter sur la source de secours (dans un délai donné) | Commutation effectuée même sans perte de réseau | Seuils trop sensibles | La bascule s'effectue même lorsqu'il n'y a pas de perte de réseau effective | Effet intempestif, basculement inutile, décharge des batteries et consommation de carburant | Panneau de commande + essai périodique | 3 | 2 | 5 | 30 | Vérification des seuils et temporisations à la mise en service et à chaque essai
11 | Inverseur | Maintenir la position/conduire le courant | Commutation non maintenue | Fusible de commande endommagé | Bobine retombe | Perte totale de l'alimentation après autonomie des batteries | Panneau de commande + essai périodique | 10 | 4 | 5 | 200 | Surveillance de la tension de commande + alarme | 10 | 4 | 3 | 120
12 | Inverseur | Maintenir la position/conduire le courant | Courant mal conduit | Contacts usés → échauffement | Échauffement anormal des contacts | État dégradé | Thermographie infrarouge | 5 | 3 | 4 | 60
13 | Inverseur | Détecter/commuter et conduire le courant | Retour intempestif entre les deux sources | Seuils trop sensibles | La bascule s'effectue même lorsque le réseau n'est pas revenu | Jeu de barres alimenté par l’onduleur sur batteries ; risque de pompage → décharge progressive des batteries | Panneau de commande + essai périodique | 6 | 3 | 5 | 90 | Vérification des seuils et temporisations à la mise en service et à chaque essai
14 | Onduleur | Fournir aux charges une tension alternative stable et sans coupure | Perte de sortie onduleur | Surchauffe (ventilation) | Onduleur hors service | Bascule sur bypass statique : jeu de barres alimenté mais plus protégé contre les coupures | Alarme onduleur / surveillance température | 4 | 4 | 4 | 64
15 | Onduleur | Assurer l’autonomie (batteries) pendant le démarrage des GE et la commutation | Autonomie insuffisante | Vieillissement des batteries (capacité réduite) | Batteries indisponibles à la sollicitation | Coupure brève du jeu de barres jusqu’à la reprise par le GE | Essai périodique d'autonomie + alarme onduleur | 8 | 3 | 6 | 144 | Remplacement préventif selon l’âge + essai d’autonomie | 8 | 2 | 4 | 64
16 | Jeu de barres | Distribuer l’énergie vers les départs des charges critiques | Défaut d'isolement | Contamination de surface (poussière...) | Isolation défaillante | Perte totale de l’alimentation | Thermographie infrarouge + contrôle isolement | 10 | 2 | 4 | 80
17 | GE1+GE2 (DCC) | Produire la puissance requise à tension et fréquence nominales pendant 24 h | Arrêt en fonctionnement simultané | Carburant pollué → colmatage filtres | GE1 et GE2 s'arrêtent en cours de mission | Perte totale de l'alimentation après décharge des batteries | Analyse périodique du carburant | 10 | 4 | 4 | 160 | Analyse et rotation du carburant | 10 | 2 | 4 | 80
18 | Protection du départ (disjoncteur + réglages) | Éliminer un court-circuit sur un départ en isolant ce seul départ | Refus de déclenchement | Blocage mécanique d'un disjoncteur | Disjoncteur non déclenché | Perte totale du jeu de barres si court-circuit -> charges critiques | Essais de déclenchement périodiques (défaillance cachée) | 10 | 2 | 6 | 120
19 | Protection du départ (disjoncteur + réglages) | Éliminer un court-circuit sur un départ en isolant ce seul départ | Déclenchement non sélectif | Courbes temps-courant mal coordonnées | Mauvais disjoncteur déclénché | Perte totale du jeu de barres si court-circuit -> charges critiques | Etudes de sélectivité | 10 | 4 | 7 | 280
20 | Onduleur (bypass statique) | Fournir aux charges une tension alternative stable et sans coupure | Refus de basculement du bypass | Carte de commande défaillante | La bascule ne s'effectue pas | Aucun tant que l'onduleur fonctionne, sinon perte totale de l'alimentation du jeu de barres si perte de sortie onduleur | Essai de basculement périodique | 10 | 3 | 6 | 180
21 | Cuve Principale (DCC) | Fournir du carburant aux GE | Niveau insuffisant pour assurer la mission pendant 24h | Manque de carburant (remplissager non effectué) | Nourrices non réalimentées | Arrêt des GE en cours de mission, perte totale de l'alimentation du jeu de barres après batteries | Jauge de carburant + alarme carburant vide + Vérification mensuelle du niveau de la cuve | 10 | 3 | 1 | 30
Synthèse
Modes de défaillance analysés |  |  |  | 21 | IPR = G × O × D · couleurs : rouge ≥ seuil critique, jaune ≥ seuil de surveillance, vert en dessous (seuils dans « échelles »). G en rouge = gravité 9–10.
Modes ayant une action préconisée |  |  |  | 7
IPR maximal - avant actions |  |  |  | 280
IPR maximal - après actions (risque résiduel) |  |  |  | 280
Modes au-dessus du seuil critique - avant |  |  |  | 7
Modes au-dessus du seuil critique - après |  |  |  | 2

## échelles
Grilles de cotation
IPR = G × O × D (chaque critère coté de 1 à 10)
Gravité (G) — effet sur le jeu de barres |  | Occurrence (O) |  | Non-détection (D)
Critère | Note | Critère | Note | Critère | Note
Sans effet sur le jeu de barre | 1 | Jamais apparue | 1–2 | Détection certaine | 1–2
Faible gêne pour le système | 2 | Apparue rarement | 3–4 | Détection moins fiable | 3–4
Gêne perceptible mais soluble rapidement | 3–4–5 | Pouvant apparaître | 5–6 | Détection incertaine | 5–6
Gêne importante pour le système | 6–7–8 | Apparition déjà constatée régulièrement | 7–8 | Détection difficile | 7–8
Perte de fonction totale | 9–10 | Probabilité quasi certaine d'apparition | 9–10 | Détection inefficace | 9–10
Paramètres du système
Autonomie batterie onduleur | 0.16667 | ≈ 10 min — référence pour le temps de commutation (mode n° 9)
Charges critiques | Aucune coupure tolérée
Seuils de lecture de l’IPR (couleurs de l’onglet AMDEC)
IPR critique — action obligatoire (≥) | 125
IPR à surveiller (≥) | 60
IPR acceptable | < 60
Les seuils en bleu sont modifiables : les couleurs et la synthèse se mettent à jour.